附件1

白城市高层建筑消防安全综合治理规范标准

| 标准 | 内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 一明确 | 明确岗位人员责任，落实高层建筑的产权单位、管理单位、使用单位主体责任，逐级落实消防安全责任人、管理人、重点岗位人、特殊工种人员和员工岗位责任。 | 实现岗位职责明晰化 |
| 三建立 | 1、建立健全消防组织，高层公共建筑推行专职消防安全经理人制度，高层住宅建筑推行“楼长”制度。 | 实现管理组织体系化 |
|  | 2、建立健全消防制度，高层建筑纳入消防安全“户籍化”管理，对火灾荷载较大、人员密集的高层建筑，确定为火灾高危单位，实行更加严格的消防安全管理措施。 | 实现日常管理制度化 |
|  | 3、建立健全微型消防站，配齐人员和必要的装备器材，达到“三知四会一联通”标准，即知道消防设施和器材位置、知道疏散通道和出口、知道建筑布局和功能；会组织疏散人员、会扑救初期火灾、会穿戴防护装备、会操作消防器材；公安消防队与微型消防站、消防控制室与微型消防站队员保持通信联络畅通。 | 实现联防联动机制化 |
| 六规范 | 1、规范防火巡查检查，及时整改火灾隐患。动用明火作业时，实现场监护和安全措施。 | 实现消防巡查检查常态化 |
|  | 2、规范消防控制室管理，确保消防控制室设备无故障，控制功能及联动运行正常。 | 实现内部建设统一化 |
|  | 3、规范消防宣传培训，实现高层建筑安全三提示：提示高层建筑火灾危险性，宣传普及高层建筑防火、灭火和逃生自救知识；提示易燃可燃外保温材料火灾危害和防范措施；提示高层住宅居民群众提高消防安全意识。 | 实现消防常识普及化 |
|  | 4、规范消防设施维护管理，物业服务企业要按照合同约定对高层住宅共用消防设施进行维护管理、提供消防安全防范服务。 | 实现维护管理专业化 |
|  | 5、规范灭火和应急方案预案演练，高层建筑管理单位应每半年组织一次消防安全培训和消防演练。引导居民配备防烟面罩、逃生绳索等器材，提高应急疏散逃生能力。 | 实现火灾处置程序化 |
|  | 6、规范专业电工检查,维护电气线路、燃气管线，加强电气、燃气设施设备的日常维护保养、检测等管理措施。 | 实现用火用电用气安全管理规范化 |

附件2

高层建筑消防安全专项检查情况登记表

填报单位：                                                  填报日期： 2017年月日

| 序号 | 单位名称 | 高层建筑物名称 | 地址 | 检查人 | 存在的火灾隐患 | 整改措施 | 整改期限 | 整改责任人 （姓名、单位职务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX歌厅 | 白城市电厦资产经营管理有限责任公司 | 白城市洮安东路57号 | Xxx | 1、…… 2、…… | 1、…… 2、……. | 2017年7月x日前 |  |

填报人：                                                      主要领导（签字）：

附件3

高层建筑消防消防安全隐患排查表（一）

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属市(县、区) |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 情 况 （共填部分） | *单位名称 |  |  |  | *地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | *单位类别（消防安全重点单位和非消防安全重点单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *消防安全责任人 |  |  |  | *消防安全管理人 |  |  |  |  |  |  |
|  | *联系电话 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 建 筑 情 况 | *是否依法通过公安消防部门的消防设计审核、验收（备案） |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | *是否依法通过公安消防部门的消防安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | *是否属于多产权 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | *是否属于多用途 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | *建筑高度(M) |  |  |  |  | *耐火等级 |  | □ 一级 □ 二级 |  | 建筑类别（公共、住宅、工业） |  |
|  | 建筑面积(M2) | *地上 |  |  |  | 建筑层数(层) | *地上 |  |  |  |  |
|  |  | 地下 |  |  |  |  | 地下 |  |  |  |  |
| 消 防 设 施 | 室内消火栓系统 |  |  | 有□ 无□ |  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  | 有□ 无□ |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  | 有□ 无□ |  | 气体灭火系统 |  |  |  | 有□ 无□ |  |
|  | 机械防排烟系统 |  |  | 有□ 无□ |  | 其它 有□ 无□ |  |  |  |  |  |

排查单位：                     排查人：              排查时间：

附件4

高层建筑消防消防安全隐患排查表（二）

被排查对象：                              联系电话：

地址：                                    排查日期：     年   月  日

| 序号 | 排查项目 | 排 查 内 容 | 排查结果（√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 防 火 | 1.防火、防烟分区及防火分隔（包括防火卷帘、防火门、防火阀等）产品选用、耐火极限符合要求，防火封堵严密性和完整性未被破坏。防火门开启方向正确，闭门器好用，防火卷帘手动自动控制功能测试正常，防火阀能正常开启。 |  |
|  |  | 2.未搭违章建筑，构筑物没有占用防火间距。 |  |
|  |  | 3.消防车道净宽、净高、承压能力符合要求，未被占用。 |  |
|  |  | 4.消防登高面未设置影响消防员登高操作的障碍物。 |  |
|  |  | 5.锅炉房、变压器室、配电室、柴油发电机房等设备用房设置位置、防火分隔、应急照明等符合消防安全要求。 |  |
|  |  | 6.安全疏散楼梯及出口数量、宽度，通道疏散距离符合要求。 |  |
|  |  | 7.避难层（间）未被占用，内部设置的消防设施能正常使用。 |  |
|  |  | 8.建筑室内装修平面布局未影响消防设施（含自然排烟设施）正常使用，未影响安全疏散。 |  |
|  |  | 9.建筑室内装修材料（吊顶、地面、墙面、隔断、固定家具等）符合消防要求。 |  |
|  |  | 10.电源线路使用不燃或阻燃套管保护。 |  |
| 2 | 消火栓系统 | 1.室内消防栓配置数量，设置位置符合要求，水带、水枪齐备，标识清晰。 |  |
|  |  | 2.室内消火栓系统供水压力符合要求，水枪充实水柱符合要求。 |  |
|  |  | 3.消火栓启动水泵按钮能远程启动消火栓泵，并信号反馈正常。 |  |
|  |  | 4.室外消火栓维护保养良好，能正常开启，水量充足。 |  |
| 3 | 自动喷水灭火系统 | 1.末端放水测试水压正常，能直接启动喷淋泵，水流指示器信号反馈正常。 |  |
|  |  | 2.信号阀能正常反馈信号。 |  |
|  |  | 3.喷头选用（规格、型号、动作温度）及安装符合要求，报警阀后管网未设置其他用途支管。 |  |
|  |  | 4.湿式报警阀、水力警铃能报警，压力开关能正常动作起泵；周围无杂物。 |  |
| 4 | 泡沫灭火系统 | 泡沫灭火剂种类选择正常，储量充足；系统维护保养良好，各阀门能正常开启，水泵能正常启动。 |  |
| 5 | 消防供水 | 1.高位水箱及水池水位指示及供水正常。 |  |
|  |  | 2.消火栓泵、喷淋泵主、备泵手动启动正常，能自动切换；主、备电源切换正常。 |  |
|  |  | 3.水泵接合器维护保养良好，标志清晰，能正常开启。 |  |
|  |  | 4.消防水泵房设置位置、防火分隔符合规范要求，疏散门直通室外或靠近安全出口，应急照明能正常工作。 |  |
| 6 | 火灾自动报警系统 | 1.消防电话通话测试正常 |  |
|  |  | 2.防排烟、防火卷帘、应急广播等能正常联动。公共娱乐场所的包房设置火灾音像切换系统，并工作正常。 |  |
|  |  | 3.火灾探测器、手动报警按钮选用（烟感、温感、红外）安装符合要求；吹烟测试及手动报警测试正常。 |  |
|  |  | 4.火灾报警控制器能正常显示各类信号，且操作正常；屏蔽点数不超过有关规定，有声光报警并打印 |  |
|  |  | 5.探测器及火灾报警控制器能正常报警，控制器主备电源切换正常。 |  |
| 7 | 气体灭火系统 | 1.保护区防火分隔作独立防火分隔，并采用乙级防火门且能自动关闭 |  |
|  |  | 2.保护区及储瓶间排气和卸压装置符合规范要求。 |  |
|  |  | 3.设置声光信号报警设备。 |  |
|  |  | 4.气体灭火系统信号（警、故障等信号）能传送至总控室 |  |
|  |  | 5.气体储存装置灭火器充装量（压力）符合要求。 |  |
| 8 | 消防供电 | 1.消防备用发电机能在规定时间内自动切换正常启动，燃料储备正常。消防主电源能确保两路正常供电。 |  |
|  |  | 2.火灾情况下对消防电梯、普通客梯控制正常；消防电梯轿厢内采用不燃材料装修；通讯设施正常。 |  |
|  |  | 3.消防用电设备未端切换功能正常。 |  |
|  |  | 4.事故照明及疏散指示标志安装的数量、位置和照度符合防火要求。 |  |
| 9 | 防排烟系统 | 1.手动启动能启动排烟风机。 |  |
|  |  | 2.排烟口设置（数量、距离）符合要求，保养良好及未被遮挡。 |  |
|  |  | 3.正压送风系统能正常启动，且风向、风量符合要求。 |  |
| 10 | 消防控制室 | 1.值班人员24小时在位并持证上岗，能熟练掌握各系统操作，值班记录真实完整。 |  |
|  |  | 2.总控室装备配备必要的消防灭火及救援器材 |  |
|  |  | 3.火灾报警控制器主备电切换正常 |  |
|  |  | 4.能控制消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防电梯、普通电梯、防排烟系统等的动作，并显示其运行状态。 |  |
|  |  | 5.消防控制室设置在首层或地下一层或单独建筑，独立防火分隔，设有外线专用报警电话，无影响设备使用等管道穿越，直通室外或靠近安全出口；应急照明符合要求。 |  |
| 11 | 易燃易爆危化品场所 | 1.防爆区电气设备符合防爆要求 |  |
|  |  | 2.泄压口的设置位置正确 |  |
|  |  | 3.防雷、防静电接地情况经过气象部门年度检测 |  |
|  |  | 4.其它防爆措施符合消防要求 |  |
| 12 | 应急反应 | 1.制定灭火疏散预案，并能成功进行演练。 |  |
|  |  | 2.现场模拟火警，消防系统能正常运作，值班人员能熟练操作。 |  |
|  |  | 3.现场处警人员能迅速到位，明确自身职责，并携带必要装备开展灭火及救援行动。 |  |
| 13 | 消 防 管 理 | 1.主体及室内装修消防审批经过消防部门审核、验收合格（公众聚集场所经消防安全检查合格）。 |  |
|  |  | 2.疏散通道、安全出口（疏散楼梯）门向疏散方向开启；未采用转门、侧拉门、移门、卷帘门等；保持畅通，未被锁闭或被杂物封堵；无甲、乙类管道穿越疏散楼梯。 |  |
|  |  | 3.消防设施不得圈占、埋压、拆除，损坏或挪作他用 |  |
|  |  | 4.按规定配齐灭火器材并定期更换维修保养 |  |
|  |  | 5.高层建筑不得使用瓶装气，地下室不得使用液化石油气。 |  |
|  |  | 6.落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。 |  |
|  |  | 7.对建筑消防设施应进行检查和维修保养。对自动消防设施应由专业消防公司定期进行全面检查测试，并出具检测报告，存档备查。 |  |
| 14 | 其他 |  |  |

排查单位：                              排查人员：